## Blad1
Warmtepompen tuinbouw kas
Bron | Grondwater |  | Verwarmingsysteem
Tin | 10 | oC | Tin | 20 | oC
Tuit | 6 | oC | Tuit | 24.7 | oC
Vermogen | 233 | kW | Vermogen | 270.659 | kW
Debiet | 50.2155 | m3/uur | Debiet | 49.644 | m3/uur
Input electromotor | 38 | kW
ΔT verdamper | 6 | oC | ΔT condensor | 3.3 | oC
T verdamper | 273 | oK | T condensor | 303.7 | oK
COP-theorie | 9.8925 |  | Systeemrendement | 72%
|  |  | COP-paktijk | 7.1226
Aantal vollasturen | 4500 |  | Aardgasprijs | 0.5 | €/m3
Ketelrendement | 93.2% | onderwaarde | Stromprijs | 0.12 | €/kWh
Aardgasbesparing | 1217965.6026 | kWh
| 148500.2276 | m3/jaar | Gasbespraing | 74250.1138
|  |  | Inkoop stroom | 20520
Stroomverbruik | 171000 | kWh | Onderhoud | 13300.8
Capex | 819.0379 | €/kW | Netto besparing | 40429.3138
| 221680 |  | Subsidie | 20%
|  |  | Payout zonder subsidie | 5.4832 | jaar
Opex percentage | 6% | van Capex | Payout met subsidie | 4.3865 | jaar
berekenede waarden
inut